| 中共兴化市委政法委员会 兴化市公安局 兴化市住房和城乡建设局 | 文件 |
| --- | --- |

兴公发〔2019〕52号

关于印发《兴化市居民住宅

安全防范设施建设规范》的通知

各乡镇（街道）人民政府，开发区管委会，市各有关部门：

为认真贯彻落实中央、省、市关于“雪亮工程”建设的部署要求，加快推进我市“雪亮工程”建设，进一步规范我市居民住宅安全防范设施的建设和管理，现将《兴化市居民住宅安全防范设施建设规范》印发给你们，请各单位遵照执行。

附件：1.《小区技防设计方案审核表》

2．《居民住宅安全防范设施设计方案审查合格通知单》

- 《居民住宅安全防范设施专项验收表》

（此页无正文）

中共兴化市委政法委              兴 化 市 公 安 局

兴化市住房和城乡建设局

2019年4月3日

兴化居民住宅安全防范设施建设规范

依据《城市居民住宅安全防范设施建设管理规定》（建设部、公安部第49号令）、《江苏省物业管理条例(2016)》和《泰州市城市住宅安全防范设施建设管理办法》（泰政办发〔2007〕205号）、《关于印发〈泰州市居民住宅安全防范设施建设规范（修订稿）〉的通知》（泰公规〔2018〕1号）等有关管理规定，根据国家和相关行业标准及规范要求，结合我市实际，制定本规范。

一、建设原则

1.居民住宅小区安全防范设施建设，应符合国家法规和国家现行工程建设标准及有关技术标准、规范和规定的要求。

2.居民住宅小区安全防范设施建设，应纳入住宅小区工程建设总体规划，并应综合设计、同步施工、独立验收。

3.居民住宅小区安全防范设施建设中的产品和设备应在符合国家法规和现行相关技术标准基础上选用先进、可靠、主流的产品，优先选用江苏省公安厅安防产品推荐目录中的产品。所有产品须提供型式有效的检验报告和生产登记批准书。

4.居民住宅小区安全防范设施建设包含人力防范建设、物体防范建设和技术防范系统的视频监控系统、周界防入侵报警系统、楼宇对讲系统、住户报警系统、电子巡更系统、出入管理系统、门禁控制系统及控制中心建设。

5.居民住宅小区安全防范设施建设实施黑名单管理和准入制度，采取责任追溯制，建设单位、设计单位、施工单位、维保单位应认真履行合同，各司其职，确保安防设施长效正常运行。

二、建设内容和标准

（一）人力防范建设

1.治安值班室和监控报警中心24小时有人值班；

2.监控报警中心每班不少于两人，值班人员要熟悉掌握各系统的操作使用，懂得一般应急救助常识，完整记载值班记录；

3.小区应配备专业治安巡逻防范力量，夜间专业巡逻人员每组不少于3名，容纳住户超过1000户的小区不少于两个夜间巡逻小组；

4.小区应配备一名技防协管员负责对本小区技防系统的日常巡检、报修，其由公安机关选派并纳入小区物业管理队伍；

5.治安巡逻人员、技防协管员和视频监控员需经相关培训合格后上岗，其工资待遇应按有关规定落实。

（二）物体防范建设

1.小区主出入口、地下汽车库出入口应安装电动道闸或电动伸缩门；

2.小区主出入口应设立治安值班室，面积不少于8平方米；

3．小区住宅入户门必须采用符合GB17565-2007标准的防盗门；

4.小区周边应设立实体周界（围墙、栅栏），高度不低于2米，栅栏栏杆垂直杆件间净空不应大于0.11米；

5.小区内燃气管道应在合理位置安装防爬板，防爬板竖向长度不低于1.8米。

（三）技术防范系统建设

1.视频监控系统：视频监控系统除应符合 GB50348-2004、GB50395、GB20815-2006、GB50198-2011、GB/T 28181-2016 的相关要求，同时还应符合以下要求：

（1）前端部分

①摄像机安装位置、选型及安装要求

| 摄像机 安装位置 | 摄像机选型 | 安装要求 |
| --- | --- | --- |
| 小区出入口 | 200万像素以上高清数字摄像机，低照度，宽动态。固定焦距，监控范围内的平均照度应≥50Lux。 | 出入口全景摄像机、车辆识别摄像机双向监控、全覆盖。 |
| 小区出入口 | 人脸摄像机不低于400万像素星光级CMOS，内置GPU芯片，传感器尺寸1/1.8”,图像分辨率大于2560*1440。 | 人脸识别摄像机。 |
| 小区高空瞭望 | 2/3”CMOS800万像素星光级8寸激光球 | 交通要道和繁华地区20层以上建筑 |
| 小区出入口 外延伸路面 | 200万像素以上高清球形摄像机。光学变焦倍数不小于18倍，云台转速不低于每秒120度，预置位点数不少于32个，水平转角360度，垂直转角上下90度。 | 立杆安装在小区出入口外延干道边。 |
| 小区内 主要通道 | 200万像素以上高清数字摄像机，宽动态。固定焦距，监控范围内的平均照度应≥50Lux。 | 设置在通道的尽头或者路面道口交叉处，固定安装高度和监控角度，避免逆光。 |
| 小区内广场 | 200万像素以上高清球形摄像机。光学变焦倍数不小于18倍，云台转速不低于每秒120度，预置位点数不少于32个，水平转角360度，垂直转角上下90度。 | 立杆或制高点安装，避免绿化遮挡。 |
| 小区四周 围墙 | 200万像素以上高清数字摄像机，宽动态。 | 每个防区应不少于一个摄像机，固定安装高度和监控角度，避免逆光。应实现监控接力。 |
| 地面停车场（位） | 200万像素以上高清数字摄像机，宽动态。 | 摄像机对停车位全覆盖，固定安装高度和监控角度，避免逆光。 |
| 楼幢单元出入口、高层顶层出入口 | 200万像素以上高清数字摄像机，宽动态。 | 对入口方向监控。 |
| 电梯轿厢 | 200万像素以上高清数字摄像机，宽动态，摄像机镜头应不大于2.8mm。 | 吸顶安装在轿厢内楼层按钮的对角线上方，监控图像覆盖整个电梯厅并叠加楼层显示，视频信号采取防干扰措施。 |
| 地下停车场 出入口 | 200万像素以上高清数字摄像机，低照度，宽动态。 | 出入口双向监控、全覆盖。 |
| 地下停车场 内部 | 200万像素以上高清数字摄像机，低照度。 | 地下停车场全覆盖、监控无盲区。 |
| 监控中心（室）内部 | 200万像素以上高清数字摄像机，宽动态。 | 监控范围包括监控中心（室）出入口和系统操作席，采用固定安装方式。图像效果要能清楚显示人员进出和活动情况。 |

②在满足监视目标现场范围的情况下，摄像机安装高度要求：室内离地不宜低于 2.5 m，室外离地不宜低于 3.5 m。摄像机安装角度应减小监控图像俯视程度。室外摄像机如采用立杆安装，立杆的强度和稳定度应满足摄像机的使用要求，并与周边环境相协调；

③室外摄像机安装在立杆或路灯杆上时，应采取防雷接地措施。在其底部有良好的防雷接地线，接地母线应采用铜质线，接地线不得形成封闭回路，不得与强电的电网零线短接或混接，接地电阻≤4Ω；

④所有摄像机工作时监控范围内的平均照度需满足摄像机正常工作要求，照度不足时应采用补光设备；

⑤建设单位应租用光纤（五年期限）联网传输小区出入口下列监控数据通过智慧平安小区管理平台联接至公安监控管理平台：全景摄像机、车辆抓拍摄像机、人脸识别摄像机、出入口外延伸路面球机、高空瞭望球机；

⑥在交通要道和繁华公共场所邻近小区，有超过20层的住宅必须在合适位置安装高空瞭望摄像机。

（2）信号传输部分

①监控系统应采用数据结构独立的专用网络（允许采用VLAN的独立网段），不应与其他弱电系统共用一个网段；

②网络传输系统接入端口设计应考虑适当的冗余（一般实用端口不超过交换机总端口数的70%），便于摄像机点位变化以及系统的扩容；

③网络交换机应达到线速标准、无阻塞，产品标称交换能力应大于设备上所有类型各个接口的带宽总和的2倍（全双工）；

④网络型数字视频安防监控系统网络系统应尽量减少网络交换层，交换层不应超过三级，不得采用桌面型网络交换设备，室外设备箱交换机应使用工业级交换机；

⑤一级交换机每个接入端口带宽应≥100M，一级交换机设计宜不超过24口交换机为主，千兆以太网端口应不少于1个，一级交换机之间不应存在级联和堆叠；二级交换机每个接入端口带宽应≥1000M，支持命令式(SNMP)网络管理功能，支持网络风暴抑制，支持VLAN划分；三级交换机除满足二级交换机的性能指标外，还应根据系统规模另行专业设计；

⑥网络型数字视频安防监控系统的主干带宽设计应能满足前端设备接入监控中心、用户终端接入监控中心的带宽要求并留有余量。所有传输节点实用带宽应≤传输带宽的45%；

⑦交换机的基本参数应符合下列规定：

a)一级交换机（24口交换机为例）

1)交换容量应≥19.2Gbps；

2)包转发率应≥6.5Mpps。

b)二级交换机（24口交换机为例）

1)交换容量应≥192Gbps；

2)包转发率应≥36Mpps。

（3）终端显示控制部分

①1~128路监控图像配置不小于1:8的显示设备；

②129~256路监控图像配置不小于1:10的显示设备；

③257~384路监控图像配置不小于1:12的显示设备；

④385路以上监控图像配置不小于32台的显示设备。

屏幕墙必须至少使用1台42寸以上大屏幕显示设备，其余42寸以上大屏幕显示设备每台可以按4个显示设备来计算数量。

（4）视频图像存储部分

视频图像存储、控制采用国内主流知名品牌嵌入式硬盘录像机，要达到以下功能和要求：

①视频录像帧率不少于 25 帧/秒，模拟监控视频图像的压缩格式为H.265或更先进的编码技术，所有视频监控保证24小时实时录像，图像记录保存时间不少于30天。

小区出入口全景摄像机、车辆抓拍摄像机、人脸识别摄像机、高空瞭望及出入口外延部位摄像机视频应传输至同一台交换机，以方便联网。

②在出现断电、死机、电源波动、输入/输出通道干扰等各种情况下，具有自动恢复功能。

③具有图像切换功能，根据系统的配置应能实现控制摄像机镜头、云台，摄像机预制线路巡航等功能。

④具有时间、日期的字符叠加、记录和调整功能，字符叠加应不影响对图像的监视和记录效果，字符时间与标准时间的误差应在±30s以内。

⑤具有视频图像移动侦测功能。

⑥具有与报警、灯光等其他系统联动的控制接口。

⑦具有视频图像丢失及设备故障自动报警的功能。

⑧具有标准RJ-45网络接口。

2．周界防入侵报警系统：

周界防入侵报警系统应采用电子围栏探测器，基本要求应符合 GB 50348、GB 50394、GB12663、GB/T7946-2015 的相关要求，同时还应符合以下要求：

（1）住宅小区的围墙、栅栏、河道、消防通道、容易攀爬的商铺屋顶应安装周界报警装置。

（2）防范区域安装的入侵探测器所形成的警戒线连续无间断，不应有盲区，杜绝漏报警。

（3）周界报警系统的防区划分应有利于报警时准确定位；防区间最大距离不大于70米，张力式电子围栏每个防区应不大于40米；监控中心通过电子地图或模拟地形图可显示周界报警位置；设置为24小时防区；有声、光指示及防拆、断路报警功能；宜实现监控系统、灯光照明系统联动。

（4）声光告警器应安装在醒目处，当入侵探测器被触发时，声光告警器应发出声光报警，报警持续时间应不小于 5分钟。

（5）脉冲电子围栏主机的输出电压峰值应为5KV-10KV，输出电流峰值应小于10A，脉冲持续时间应小于等于0.1S，脉冲间隔时间为1S-1.5S，脉冲输出电量应小于等于2.5mC,脉冲输出能量应小于等于5J。

（6）脉冲电子围栏主机能根据需要调节高压（夜间）和低压（白天）两种工作模式，并可实现用户自由切换；高压在5KV-10KV之间 ，低压在1KV以下。

（7）电子围栏支架在围墙（栅栏）上应向外倾斜安装，倾斜角大于15°，脉冲电子围栏前端应具有防止电击的醒目警示牌，警示牌字迹清晰且加夜间荧光，每间隔10米安装一个。

（8）不宜安装脉冲电子围栏系统的部位应安装张力式电子围栏系统或红外对射报警系统；不易安装周界防入侵报警系统的易攀爬部位，应安装防爬刺（板）等物体防范设施。

（9）张力电子围栏应该实现张力线位移不超过75mm报警。

（10）张力电子围栏应具备环境适应性，系统能够自动检测静态张力值变化，并根据静态张力值得变化自动调整报警阈值；自动检测时间可根据需要进行设定。

（11）张力电子围栏主机具备液晶显示功能，可实时显示前端每根张力线的实时静态张力值，报警阈值；可显示相关参数设置。

（12）张力电子围栏主机上应具备相关调节按钮，灵活设置防区类型、松弛报警阈值、拉紧报警阈值等，张力线灵敏度可独立单线调节，满足现场所需。

（13）张力电子围栏应具备远程控制功能，可通过智能终端、报警主机、管理软件实现远程撤防布防、报警阈值调整、静态张力值自检时间调整、围栏参数调整、报警响应时间调整等。

（14）小区周界应监控覆盖，通过视频监控与报警的联动，对入侵行为进行图像确认、复核。系统的联动、图像确认、复核、记录等应符合1.的相关规定。覆盖周界的监控每个防区应不少于一个摄像机。

（15）一般入侵探测装置的系统报警响应时间应≤2s。张力式电子围栏入侵探测装置的系统报警响应时间应≤5s。

3．楼宇对讲系统：

楼宇对讲系统基本要求应符合 GA/T 72、GA/T678-2007 的相关要求，同时还应符合以下要求：

（1）基本要求：

①小区应安装联网型可视楼宇对讲系统。

②住宅楼栋（单元）口、地下车库进入电梯厅或消防楼梯的通道口安装楼宇可视对讲主机，住宅内安装可视对讲分机，小区各出入口安装围墙机，并且实现防拆报警功能。

③别墅型、复合式住宅每层楼面均应设置对讲分机。

④楼宇对讲系统应配置不间断电源装置。

⑤楼宇单元门选用电磁锁的，电源应与监控中心联动，确保火警时电磁锁处于开启状态。

⑥对讲分机应安装紧急报警（求助）装置，被启动后能立即发出紧急报警（求助）信号，报警信号应传送至控制中心。

⑦对讲系统具有单元门延时报警功能，单元门开启时间超过60秒时中心管理机应报警提示并显示楼幢单元号。

⑧单元梯口机集成门禁系统应具有江苏省居住证、IC卡开门功能，宜支持二维码识别、活体指纹识别等多种技术开门。单元梯口机禁止采用ID卡、数字密码按键等方式开门。

⑨楼寓可视对讲系统的梯口机宜具有访客图像及抓拍图片的记录、回放功能，图像记录存储设备的容量宜≥4G, 梯口机应具备防拆报警功能。

⑩小区控制中心应设置管理电脑，对小区所有楼栋、单元、住户统一管理。

（2）安装要求

①对讲主机（门口机）操作面板的安装高度1.5  m，操作面板应面向访客，便于操作。

②对讲分机安装位置宜选择在住户室内的内墙上，安装应牢固，其高度离地 1.4 m～1.6m。分机的安装方式采用壁挂式安装，在墙体上预埋标准86盒孔。

（3）主要功能与技术指标

①对讲管理主机应能按照日期、幢号、单元号、房号、住户姓名进行系统相关事项查询。

②对讲主机应能正确选呼任一对讲分机，并能听到回铃声。

③对讲主机选呼后，能实现小区出入口与住户、楼栋单元门口、住户间对讲，语音（图像）清晰。

④对讲分机能实现电控开锁。

⑤对讲分机应具有住户报警功能，其功能应符合 GB50348 的有关规定。

⑥楼宇对讲系统的报警联网系统功能应符合 GB 50348-2004 7.2 有关规定。

4．住户报警系统：

住户报警系统基本要求应符合GB50348、GB10408、GB50394的相关要求，同时还应符合以下要求：

（1）住宅楼地面一、二层及顶层或者地面车库层一层及顶层、临街商铺平台以上一层、二层、周界屏障建筑物顶层平台相连住宅、高层住宅楼的消防登高围栏的住户层、别墅单元各层为报警层，报警层的所有门窗阳台等均应安装住户防入侵报警系统，应优先选用红外幕帘探测器，探测器应误报率低，布置合理，没有盲区，不影响住户在室内的正常活动。

（2）报警系统应实现与小区控制中心联网，住户报警控制器与中心报警控制主机应采用敷设专用线缆的方式实现联网，同时将报警信息数据接入智慧平安小区管理平台。

（3）住户报警系统应具有外出设防和居家设防功能。当住户室内安装的各类入侵探测器探测到警情或出现故障时，中心报警控制主机应能准确显示报警或故障发生的地址、防区、日期、时间等信息。报警系统应有自检、巡检功能。

（4）报警系统应能实现各类信息包括防区编号、工作状态（布撤防、报警、旁路、故障等）、时间、部位的显示和记录；报警响应时间不大于2秒，报警持续时间不小于5秒；资料要求保留30天以上。

（5）紧急报警（求助）装置应符合以下要求：

①人工启动后能立即发出紧急报警（求助）信号；

②应在客厅、主卧室的隐蔽、可靠、便于操作部位安装，宜在卫生间预留安装位置，复式及别墅住宅每层楼面都应有紧急报警按钮；

③具有防误触发措施，触发报警后能自锁，复位需采用人工操作方式。

5．电子巡更系统：

电子巡更系统的技术要求应符合 GA/T 644 的相关要求，同时还应符合以下要求：

（1）电子巡更系统应根据住宅小区安全防范的需要在小区重要部位设置巡查点，设定巡查人员巡查路线。单元楼楼幢出入口必须安装巡查点。

（2）实现巡查路线、时间的设定和修改。

（3）监控中心应能查阅、打印各巡查人员的到位时间，应具有对巡查时间、地点、人员和顺序等数据的显示、归档、查询和打印等功能。

（4）巡查违规记录提示。

（5）巡查点的安装应牢固、隐蔽、便于识读，高度应离地1.3～1.5m，信息识读应准确、可靠，注意防破坏。

（6）采集装置存储巡查信息量应有扩容余量。断电后，存储的巡查信息不丢失，巡查信息保存时间不少于30天。

（7）系统具有多级密码管理，运行状态均有记录。

6．出入管理系统：

小区出入口应设全景摄像机、行人和非机动车通道人脸识别摄像机和机动车道车辆抓拍识别摄像机，全景摄像机根据出入口的实际情况确定数量，全景摄像机的拍摄角度应能覆盖整个出入口无死角；机动车道车辆抓拍摄像机必须拍摄车辆的正面图像，能看清车牌和前排司乘人员。

（1）车辆抓拍系统应符合以下要求：

①车辆抓拍系统摄像机应内置嵌入式操作系统（支持车辆抓拍、号牌识别、视频检测、连续视频流的压缩与传输），支持双码流，视频与图像分流设计；

②抓拍方式：视频检测；夜间应采用LED补光灯；

③连续视频流、抓拍车辆照片、识别车辆数据应传输至监控中心存储；抓拍车辆照片和识别车辆数据在本地存储时间应不少于1年，监控中心专用设备硬盘容量不得低于2T；

④机动车辆捕获率应不低于95%，识别正确率应不低于90%；

⑤小区出入口车辆抓拍设备应在监控中心提供至少1个以太网接口，并实现数据上传至公安管理部门平台；

⑥小区出入口车辆抓拍设备的名称、编号由相对应的公安管理部门平台统一定义并分配；

⑦系统应能对通过小区出入口的每一辆车自动采集号牌及车辆特征信息，并记录车辆和驾驶员等关联的图片信息，时间、地点、方向等动态信息应叠加在相应的图片上，车辆抓拍图片应以JPEG格式存储；

⑧上传数据至少包含过车记录编号、前端平台/设备所在小区编号、前端设备id号、过车时间、车道号(如1、2、3…)、车辆行驶方向、车头车牌号码、车辆抓拍图片；

（2）人脸识别摄像机安装指向与监控目标形成的垂直夹角宜≤30°，与监控目标形成的水平夹角宜≤45°；摄像机应具备人脸抓拍功能，支持对运动人脸进行检测、跟踪、抓拍、评分、筛选，输出最优的人脸抓图。

（3）人脸、车辆的抓拍数据，联入智慧平安小区管理平台并存储，再与公安局管理平台进行联网对接；符合相关数据标准。联网链路必须达到1000M以上，由开发商与运营商订立5年租用合同，在使用期间运营商必须保证前端设备和链路畅通，管理平台发现故障及时通知运营商。

7．门禁控制系统:

（1）单元所有配置门禁的通道门，应安装闭门器或地弹簧门90度限位装置，以保证单元门有效关闭。

（2）门禁控制系统应根据小区安全防范管理的需要，按不同的通行对象及其准入级别进行控制与管理，对人员逃生疏散口的识别控制应符合《出入口控制系统工程设计规范》GB50396-2007第9.0.1条第2款的相关规定。

（3）门禁控制器，磁力锁应设置在受控门以内，防拆防破坏。

（4）门禁控制系统应具有江苏省居住证、IC卡开门功能，宜支持二维码识别、活体指纹识别、泰州市民卡等多种新技术开门，禁止采用ID卡、数字密码按键等方式开门。系统平台应具有多级管理权限，所有操作记录应保存1年以上。门禁控制系统应与楼宇对讲系统建立统一的门禁综合管理平台，并与公安部门联网平台进行对接。

（5）使用二维码识别方式开门的，二维码有效使用时间应在10分钟以内，只能使用1次，重复使用无效；在无网络信号环境下也可扫码开门。

（6）监控中心应有门禁综合管理平台，门禁综合管理平台应符合以下要求：

①楼栋各出入口单元梯口机和门禁机的刷卡事件应传输至监控中心门禁综合管理平台存储；本地存储时间应不少于1年，本地硬盘容量不得低于1T；

②门禁综合管理平台应能对进出楼栋各出入口单元梯口机和门禁机的每一次刷卡事件进行记录，并能对事件数据进行查询和调取；

③门禁综合管理平台应在监控中心提供至少1个以太网接口，并实现数据通过互联网上传至公安管理部门平台；

④门禁综合管理平台各设备的名称、编号由相对应的公安管理部门平台统一定义并分配；

⑤上传数据至少包含记录编号、前端平台/设备所在小区编号、前端设备id号、刷卡事件发生位置、事件类型、发生时间、卡号、刷卡人所在房号、刷卡人姓名、刷卡人身份证号码、联系方式；数据在本地存储时间不少于30天。

⑥门禁刷卡事件的数据，与兴化市公安局联网平台进行联网对接；

（7） 系统其它要求应符合《出入口控制系统工程设计规范》GB50396-2007,《楼寓对讲系统 第1部分：通用技术要求》GB/T 31070.1-2014的规定。

8．控制中心：

（1）监控系统、楼宇对讲系统、报警系统、巡更系统等各子系统的终端设备应组合集成在控制中心，实施对各子系统的管理、操作、记录、显示、打印。各子系统应合理摆布，方便操作。

（2）控制中心应配置与监控系统、楼宇对讲系统、报警系统、巡更系统等同步的终端显示、警示装置，发生警情时，能实时发出声光报警并显示日期、时间、地址等信息。

（3）控制中心应独立供电，有条件的采用双回路供电。不具备双回路供电的，应为安全防范系统配备备用UPS电源，备用电源供电时间应满足楼宇对讲系统、监控摄像机和录像设备及入侵报警系统正常工作 4小时。

（4）控制中心应对室外 AC 220V供电的线路和室内设备分别配备漏电保护装置或报警式剩余电流动作保护装置，设备接地接线盒的中心线要对地良好接地。

（5）防雷接地要求：监控室配电柜应安装电源浪涌抑制器，保护负载和设备的运行安全同时机房应有专门的接地，设备接地和机架接地需要分开，其接地电阻≤4Ω。采用联合接地网时，其接地电阻≤1Ω。

（6）小区监控中心不得设置在地下室，安防专用面积应大于30m2，户型宜为长方形。

三、安全技术防范系统施工要求

1．管线敷设

居民住宅安全防范系统建设的布线宜独立敷设，统一规划、统一设计、统一施工。强弱电管应分开铺设，根据设计图上各段线路的长度选配电缆，尽量避免电缆的接续，必须接续时应将接头放置于接线井，并采用专用接头件。随建筑施工同步敷设管道时，有条件的应将管道敷设在建筑体内，并要求按建筑敷设规范选用管道的材料和敷设方式，对不便敷设在建筑体内的管道，宜采用镀锌钢管、PVC管、封闭金属线槽或封闭PVC线槽。对有强磁干扰的场所，应采用镀锌钢管或封闭金属线槽敷设并做接地处理。对有酸、碱腐蚀性介质与潮湿的场所，应采用PVC管敷设,但PVC管不适用于高温、易碰撞与易摩擦场所。对大型系统的主干线，应采用封闭金属桥架敷设。

2．室外摄像机立杆及基础浇筑

摄像机立杆为圆锥钢杆，立杆高3.5米，壁厚不小于4毫米。立杆上口直径不小于76毫米，高3米；下口直径不小于140毫米，高0.5米。立杆基础底座采用C25混凝土浇灌，尺寸不小于0.5米（长）*0.5米（宽）*0.5米（深）。立杆直立后，垂直度偏差小于5%。

四、设计方案审查和竣工验收

我市新建居民住宅小区安全防范设施的设计方案审查和竣工验收由市公安局技防部门牵头组织实施，中共兴化市委政法委、住建局物管处进行联合验收。

（一）设计方案审查

1．方案报审

建设单位按照《兴化市居民住宅安全防范设施建设规范》（以下简称《规范》）标准，由具有建筑智能化工程设计与施工二级以上资质或具有甲级专项设计资质的单位对安全防范设施建设进行整体设计，整体设计方案（含设计图）报公安技防部门受理审查。居民住宅小区分期建设的，在设计方案中要制定安全防范设施分期建设方案。

2．方案审查

公安技防部门按照《规范》要求，对建设单位提交的设计方案，在十个工作日内提出审查意见，并书面反馈给建设单位。对设计方案与《规范》不符的，发回建设单位重新完善设计，直至设计方案符合《规范》要求后，经公安局分管领导同意后，由公安技防部门下发《居民住宅安全防范设施设计方案审查合格通知单》，加盖公安局公章。建设单位获得《居民住宅安全防范设施设计方案审查合格通知单》后方可进入正式施工阶段。

（二）竣工验收

1．开展竣工试运行。居民住宅安全防范设施建设完成后，施工单位须向建设单位提交居民住宅安全防范设施竣工报告,内容包括：工程概况、安装的主要设备及标准，对施工质量的自我评估、维修服务条款。建设单位落实安全防范设施专职值守、管理人员。设计、施工单位对有关操作人员进行培训，提交设备系统操作和日常维护的说明、方法等技术资料，并协助建设单位同步建立安防系统运行的值班、操作和日常维护管理等制度。在此基础上，建设单位组织开展设备试运行30天以上，并做好每天的试运行记录，尤其要记录安全防范设施在试运行中存在的问题。

2．组织初验收。试运行结束后，建设单位组织开展初步验收，初验收主要检查设计方案完成、试运行期间设备运行情况等。对初验收发现的问题要督促限期整改。

3．系统（工程）检测。专项验收前，建设单位、施工单位应委托专业检测机构进行系统功能检测和性能检测，并出具检测报告。系统检测费用应纳入系统建设成本，如系统未能通过检测，产生的复检费用由系统施工方支付。

建设单位对安全防范设施初验收结束并通过系统检测后后，向公安技防部门提出正式验收申请。申请验收需递交竣工报告、试运行报告、初验收报告、系统检测报告等。

4．公安牵头组织专项验收。在受理建设单位正式验收申请后七个工作日内，由公安技防部门、市委政法委、属地派出所、住建局物管处组成的验收小组，依据《兴化市居民住宅安全防范设施建设规范》及相关行业标准，对申请验收的新建居民住宅安全防范设施进行验收，验收内容为已备案设计方案的建设情况，主要包括资料验收、技术验收和施工验收。

5．竣工验收备案。对居民住宅安全防范设施验收合格的，公安技防部门签署《居民住宅安防设施专项验收表》，验收表必须有相关部门验收人员签字，最后经公安局分管技防领导同意后加盖公安局公章，由建设单位报送建设行政主管部门备案。对验收不合格的，提出整改意见，建设单位按要求整改，整改完成按上述程序开展二次验收，直至验收合格。对安全防范设施建设验收不合格的，建设行政主管部门不得竣工验收备案。

五、安全防范系统维护管理

1．为确保新建小区安防系统稳定可靠运行，系统维保期应不少于五年。施工单位对安防系统综合布线等隐蔽工程须提供至少五年质保，设备供应商对安防系统所用设备提供至少两年质保。竣工验收前，开发商或物业公司应与专业维护公司签订维护合同至五年期，专业维护公司宜为本地企业，维护公司联系人必须报送智慧小区管理平台。以上有关售后服务内容应在竣工验收资料中体现。对施工单位和专业维护公司和运营商不及时维保、设备供应应商不按期质保的，将列入黑名单管理，三年内不得在兴化参与小区安防建设和维保。

2．安全防范设施属于公共设施，任何单位和个人不得破坏或挪作他用；物业管理单位应依照《物业管理条例》和物业服务合同的约定，加强对安全防范设施的日常维护，保障其正常运行。属地公安机关应对辖区内小区的技防设施使用情况定期组织检查，并及时通报检查情况。对破坏居民住宅小区安全防范设施的，公安机关应责令其整改、恢复原状，并可根据《中华人民共和国治安管理处罚法》予以处罚；构成犯罪的，应依法追究刑事责任。

3．安防设施的日常运行维护费用属于物业服务费的列支范畴；安全防范设施的更新、改造费用，属于住宅公共设施维修基金的列支范畴；小区安防系统的升级、改造应委托具有相应资质等级、具有一定技术力量的专业公司实施。

六、城市综合体、工业厂房、区域性商贸交易市场、大型商场超市、大型体育娱乐场所等的安全防范设施建设参照本规范执行。

七、老小区改造可以参照本规范执行。

八、本规范自发布之日起实施。

附件1：

小区技防设计方案审核表

| 小区项目名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 方案涉及楼号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 方案送审时间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审核人员签字 |  |  | 治安： |  | 网安： |  |  | 局领导： |  |  |  |  |
| 整改要求： |  |  | 拟建设摄像头个数及相关要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 小区出入口： |  |  |  | 外延伸路面 （球机）： |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 小区主要通道： |  |  |  | 小区内广场 （球机）： |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 小区四周围墙： |  |  |  | 地面停车场： |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 单元出入口、顶层： |  |  |  | 电梯轿厢： |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 地下停车场： |  |  |  | 监控中心： |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 人脸识别系统： |  |  |  | 出入口车辆抓拍系统： |  |  |  |  |  |
|  |  |  | UPS： |  |  |  | 燃气管道安装防爬板： |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 出入口道闸： |  |  |  | 门禁系统： |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 设计单位营业执照、法人身份证复印件，资质清单，设备清单、点位图： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 施工单位、维护公司五年质保、供应商两年质保合同： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 高空瞭望摄像机台数： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设单位 |  |  |  | 联系人 |  |  |  |  | 电话 |  |  |  |
| 工程名称 |  |  |  | 楼房幢数 |  |  |  |  | 套数 |  |  |  |
| 设计单位 |  |  |  | 施工单位 |  |  |  |  |  | 有 | 无 |  |
| 建筑地点 |  |  |  | 立项批文号 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 安全防范设施建设设计要求 | 治安值班室（面积不少于8平方米）和监控报警中心24小时有人值班；配有专业治安巡逻防范力量（特别是夜间巡逻力量）。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 小区实行封闭式管理，周边设立实体周界（围墙、栅栏），主、次出入口安装电动伸缩门或金属防护门。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 小区主出入口、地下汽车库出入口安装手（电）动道闸。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 小区住宅入户门必须采用符合国家标准的防盗门。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 小区出入口、出入口外延、楼栋单元出入口、地面停车场（位）、地下停车场出入口及内部、电梯轿厢、小区内主要通道及广场、监控中心（室）安装摄像机。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 小区出入口及外延部位的摄像机数据、出入管理系统数据、门禁控制系统数据联网至公安监控联网平台。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 摄像机选型正确、科学、摄像机安装位置符合要求，并坚固美观。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 监控中心终端显示、存储及功能指标符合要求。（存储达30日） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 小区围墙设有周界防入侵报警系统，安装及其功能指标符合要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 安装联网型楼宇可视对讲系统，安装及其功能指标符合要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 小区住宅楼安装住户报警系统，安装及其功能指标符合要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 小区配备电子巡更系统，安装及其功能指标符合要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 小区建有出入管理系统，安装及其功能指标符合要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 小区建有门禁控制系统，安装及其功能指标符合要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 小区设置监控报警控制中心，用于集成各安防子系统，不得设置在地下室，面积不少于30平方米。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附件2：

居民住宅安全防范设施设计方案审查合格通知单

（建设单位）：

经对贵单位送交的                  （项目名称）安全防范设施设计方案进行审查，基本符合《兴化市居民住宅安全防范设施建设规范》要求，望贵单位严格按照《规范》要求，进一步完善方案，精心组织施工。

（公安局章）

年   月   日

兴化市公安局：

我单位已收到                  （项目名称）安全防范设施设计方案审查合格通知单和《兴化市居民住宅安全防范设施建设规范》文本一份，将严格按照《规范》要求，精心组织施工。

（建设单位代表人签字）

年       月       日

附件3：

居民住宅安全防范设施

专项验收表

建设单位

法定代表人姓名

工程名称

竣工日期

| 建设单位 |  |  |  | 联系人 |  | 电话 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称 |  |  |  | 楼房幢数 |  | 套数 |  |  |  |
| 设计单位 |  |  |  | 施工单位 |  |  | 合格 | 不合格 |  |
| 建筑地点 |  |  |  | 立项批文号 |  |  |  |  |  |
| 安全防范设施建设检查情况 | 治安值班室和监控报警中心24小时有人值班；配有专业治安巡逻防范力量（特别是夜间专业巡逻力量）。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 小区实行封闭式管理，周边设立实体周界（围墙、栅栏），主、次出入口安装电动伸缩门或金属防护门。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 小区主出入口、地下汽车库出入口安装手（电）动道闸。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 小区住宅入户门必须采用符合国家标准的防盗门。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 小区出入口、出入口外延、楼栋单元出入口、地面停车场（位）、地下停车场出入口及内部、电梯轿厢、小区内主要通道及广场、监控中心（室）安装摄像机。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 小区出入口及外延部位的摄像机数据、出入管理系统数据、门禁控制系统数据联网至公安监控联网平台。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 摄像机选型正确、科学、摄像机安装位置符合要求，并坚固美观。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 摄像机技术指标符合要求、视频传输介质符合要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 监控中心终端显示、存储及功能指标符合要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 小区围墙设有周界防入侵报警系统，安装及其功能指标符合要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 小区住宅楼安装联网型楼宇可视对讲系统，安装及其功能指标符合要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 小区住宅楼安装住户报警系统，安装及其功能指标符合要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 小区配备电子巡更系统，安装及其功能指标符合要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 小区建有出入管理系统，安装及其功能指标符合要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 小区建有门禁控制系统，安装及其功能指标符合要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 小区设置监控报警控制中心，用于集成各安防子系统，不得设置在地下室，面积不少于30平方米。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计单位意见 |  |  | (公章) 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |
| 监理单位意见 |  |  | (公章) 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |
| 兴化市政法委员会意见 |  |  | 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |
| 住建局意见 |  |  | 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |
| 公安局技防 部门意见 |  |  | 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |
| 验收意见 |  |  | (公章) 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  | 1.安全防范设施建设检查情况栏符合要求的打“√”，不符合要求的打“Ⅹ”。 2.本备案表一式四份，分别交住建局、政法委、公安局和单位留档。 |  |  |  |  |  |  |